## 版本说明
说明
1、在"需求标准字段"sheet填写建设需求；
2、"服务器模型"、"网络设备模型"为固化sheet，无需修改；
3、"组网模型"sheet 可以根据产品组网模型，并结合填写的建设需求，自动输出POD内网络设备的建设规模；
4、"需求和建设规模换算"sheet 可相互关联
5、"装架原则"sheet为对象存储的装架原则，供设计参考
7、其他部分自动输出。
8、若单台服务器满足DS满血版高参数量应用场景，则不需要参数面 若单台服务器不满足DS满血版高参数量应用场景，则需要新建参数面实现跨机互通 推理场景下，考虑长记忆KVcache的情况需要数据面和高性能文件存储。
9、天池sdn除了裸金属的接入交换机和管理域的接入交换机（包括业务域服务器的管理接入交换机和ipmi），都要求做arp双发，设备间无互连线
10、裸金属网关2.0结构 1)一对VTEP交换机下接入40台裸金属;一对BMGW接入交换机，综合考虑上下行带宽，建议接入4台BMGW，可提供600G总带宽； 2)BMGW双活成对部署，一对约提供300G总带宽，若单台裸金属平均流量为5G，一对BMGW最多可纳管60台裸金属，一组裸金属网关集群最大可纳管120台BM;若单台裸金属平均流量为10G，一对BMGW最多可纳管30台裸金属，一组裸金属网关集群最大可纳管60台裸金属； 3)建议在裸金属网关单集群的带宽容量规划中预留冗余空间，如当单集群实时带宽使用率超过总带宽的60%时，系统应自动触发流量调度机制将业务负载迁移至其他可用集群，或启动裸金属网关集群的横向扩容，以保障服务性能及资源弹性。
Note on B5: salli: 可以啥？没写完 已修改

## 1-建设需求标准字段
智算中心推理集群资源构建自动化工具
输入参数 | 手动输入/选择 | 集群能力（描述） | 备注
建设模式 | 新建推理POD |  | 手动筛选
推理场景 | 场景2（百~千亿参数模型场景） | 场景1（百亿及以下参数模型场景）：无参数面、数据面网络 PCIE 场景2（百~千亿参数模型场景）：无参数面、有数据面网络 扣卡 场景3（千亿长序列~万亿参数模型应用场景）：模型参数量超大，有参数面和数据面网络 扣卡
GPU卡形态 | 扣卡(64G) | PCIE 2.3KW，扣卡5.2KW
推理规模 | 512 |  | 手动输入
存储规模需求 |  |  | 全闪需求 场景1无全全存需求 场景2（按常用模型最小值估算，算存比200：1）
机房配套-智算服务器机架功耗 | 7kw |  | 手动筛选
机房配套-存储服务器机架功耗 | 10kw |  | 手动筛选
机房配套-POD核心框式设备机架功耗 | 7/15/23/46KW |  | 手动输入
机房配套-POD管理汇聚设备机架功耗 | 7/15/23/46KW |  | 手动输入
机房配套-参数面+数据面汇聚框式设备机架功耗 | 7/15/23/46KW |  | 手动输入
机房配套-通算服务器+其他网络设备机架功耗 | 7kw |  | 手动筛选
新建推理服务器
新建通算服务器
新建存储服务器 |  |  | 手动筛选
新建ROCE网络设备
新建网络设备
机房新增功耗
投资估算
说明
1、黄色区域为可编辑区域
2、粉色区域为选择区域
3、蓝色区域为自动生成区域
4、红色区域为自动生成区域
Note on B25: salli: 这些颜色好像和上面不一样，调整一下吧 已修改

## 2-建设规模换算
类别 | 名称 | 设备配置 | 设备数量 | 单价 | 总价 | 功耗 | 总功耗 | 备注
智算服务器
小计1 智算服务器
通算服务器
2
| NCE | 2*Kunpeng920-7260（64c 2.6GHz）/16*32G/2*480G SATA SSD/6*1.92T SATA SSD（支持raid0、1 、5、10）/2*10GE+4*25GE | 3 | 10
小计2 通算服务器
存储服务器 | [7 empty] | 算存比200:1
小计3 存储服务器
业务面网络设备 | [7 empty] | 推理服务器业务接入交换机
裸金属网关接入交换机
4
参数面leaf交换机
参数面spine交换机
数据面leaf交换机-计算侧
数据面leaf交换机-存储侧
数据面spine交换机
小计4 业务面网络设备
管理面网络设备 |  |  | 2
4
智管平台接入交换机+NCE接入交换机
| IPMI接入交换机 | [6 empty] | 选型与GE接入交换机一致
| 网络设备管理接入交换机 | [6 empty] | 选型与GE接入交换机一致
小计5 管理面网络设备
硬件设备总计
软件 | 主机防病毒 |  |  | 0.022
小计6 软件

## 3-投资简表
智算中心 | 类别 | 单位 | 数量 | 不含税投资估算(万元) | 增值税率 | 含税投资估算(万元)
主设备 | 智算服务器 | 台 |  |  | 13% |  | 智算服务器
| 通算服务器 | 台 |  |  | 13% |  | 通算服务器
| 业务域网络设备 | 台 |  |  | 13% |  | 网络及安全设备
| 管理域网络设备 | 台 |  |  | 13% |  | 其他费用
| 软件 | 套 |  |  | 13% |  | 总计
主设备费用
硬件集成费 |  | 0.02 |  |  | 6%
安装工程费、工程建设其他费、预备费等(以上费用的7%) |  |  |  |  | 6%
合计

## 4-组网模型
[11 empty] | 新增 | 新增 | 新增
[11 empty] | 上行40G多模 | 上行10G多模 | 上行10G多模
[11 empty] | 下行10G多模 | 下行GE | 下行GE
新增 | 2 |  | 新增 |  | 新增 | 新增 | 2
上行100G多模 |  |  | 上行100G多模 |  | 上行100G多模 | 上行100G多模
下行25GE多模 |  |  | 下行25GE多模 |  | 下行25GE多模 | 下行25GE多模
|  |  |  | GPU服务器(扣卡) | [5 empty] | 智算服务器
参数面leaf接入交换机
新增
下行400G多模
上行400G多模
参数面spine交换机
|  | 新增 | [6 empty] | 数据面leaf接入交换机
|  | 下行400G多模 | [5 empty] | 新增
下行100G多模
下行25G多模
上行100G多模
参数面spine交换机
新增
下行100G多模

## 5-机柜装架
非弹性装架
部署区域 | 5kw机柜安装数量 | 7kw机柜安装数量 | 10kw机柜安装数量 | 15kw机柜安装数量 | 20kw机柜数量 | 23kw机柜数量 | 46kw机柜数量
智算服务器 | [5 empty] | 0 | 0
存储服务器 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
通算服务器+其他网络设备 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POD核心框式设备机架功耗 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POD管理汇聚设备机架功耗 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
参数面+数据面汇聚框式设备机架功耗 | 0 | 0 |  | 0 | 0
弹性装架
部署区域 | 5kw机柜安装数量 | 7kw机柜安装数量 | 10kw机柜安装数量 | 15kw机柜安装数量 | 20kw机柜数量 | 23kw机柜数量 | 46kw机柜数量
智算服务器 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
存储服务器 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
通算服务器+其他网络设备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POD核心框式设备机架功耗 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POD管理汇聚设备机架功耗 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
参数面+数据面汇聚框式设备机架功耗 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## 服务器模型-勿动
序号 | 产品名称 | 服务器典配模型 | 配置 | 单位 | 功耗 （kw） | 价格 （万元） | 单卡算力 （FP16） | 备注
1 | Atlas 800I A2 推理服务器（64G） | 扣卡(64G) | 4*Kunpeng920-5250(48core,2.6GHz)/32*32G/2*480GB/NVMe 2* 3.84TB/8*Ascend 910B4-64G-HCCS/2*GE+2*10GE+4*25GE+8*200G | 台 | 5.2 | 70 | 280Tflos
2 | Atlas 800I A2 推理服务器（32G） | 扣卡(32G) | 4*Kunpeng920-5250(48core,2.6GHz)/32*32G/2*480GB/NVMe 2* 3.84TB/8*Ascend 910B4-32G-HCCS/2*GE+2*10GE+4*25GE+8*200G | 台 | 5.2 | 70 | 280Tflos
3 | Atlas 300I Duo 推理服务器 | I3（4U8卡） | 2*Kunpeng920-5250(48core,2.6GHz)/32*32G/2*480GB/NVMe 2* 1.92TB/8*Atlas 300I Duo 推理卡-LPDDR4x 96GB/2*10GE+2*25GE+2*25GE | 台 | 2.3 | 20 | 140Tflos
4 | 分布式文件存储 | 分布式融合存储（高性能） | 分布式文件存储\华为\OceanStor\1PB\OceanStor Pacific 9950\18台存储节点 | PB |  | 222
5 | 裸金属网关 | SY2401-CK3 | 2*Kunpeng920-7260（64c,2.6GHz）\16*64G\2*480G SATA SSD\ 2*10GE+8*25GE（麦洛斯网卡） | 台 | 0.6 | 8
6 | 智管平台 | 模型7 SY2401-CH3 | 2*Hygon 7390（32c,2.7GHz）/16*32G/2*480G SSD/2*1.92T SSD/2*GE +4*25GE | 台 | 0.6 | 8
Note on B2: salli: 这里加了显存大小

## 网络设备模型-勿动
交换机 | 典配 | 网络设备配置 | 功耗（kw） | 价格（万元） | 满配价格 | 备注
POD业务核心交换机 | 数据中心交换机典配1 3.6T核心交换机（8槽） | 按需配置 | 5 | 按需-参见价格计算 | 100 | 8槽位 ：满配5KW以上，使用7KW机柜
POD业务核心交换机 | 数据中心交换机典配1 3.6T核心交换机（16槽） | 按需配置 | 10 | 按需-参见价格计算 | 200 | 16槽位：满配10K以上，使用15KW机柜
POD业务核心交换机 | 数据中心交换机典配5 盒式核心 | 按需配置 | 1.717 | 按需-参见价格计算 | 40 | 1.717
业务域管理汇聚交换机 | 数据中心交换机典配2 1.8T核心交换机（8槽） | 按需配置 | 5 | 按需-参见价格计算 | 60 | 8槽位 ：满配5KW以上，使用7KW机柜
业务域管理汇聚交换机 | 数据中心交换机典配2 1.8T核心交换机（16槽） | 按需配置 | 10 | 按需-参见价格计算 | 120 | 16槽位：满配10K以上，使用15KW机柜
25G接入交换机 | 数据中心交换机典配4 25GE接入 | 48*25GE多模+4*100GE单模 | 0.378 | 5 | 5 | 0.378
10G接入交换机 | 数据中心交换机典配3 10GE接入 | 48*10GE多模+4*40GE单模+2*40GE多模 | 0.318 | 2 | 2 | 0.318
GE接入交换机 | 低端三层交换机 | 48*GE电+4*10GE(单模） | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.18
Roce交换机 | 参数面典配1 400G框式汇聚（8槽） | 按需配置 | 17.6 | 按需-参见价格计算 | 500 | 17.6，使用23KW机架
Roce交换机 | 参数面典配2 200G盒式接入 | 16*400GE单模+16*400GE多模 | 1.31 | 46 | 46 | 1.31
Roce交换机 | 参数面典配3 400G框式汇聚（16槽） | 按需配置 | 35.1 | 按需-参见价格计算 | 1000 | 35.1，使用46KW机架
Roce交换机 | 参数面典配4 400G盒式汇聚 | 32*400GE多模 | 1.31 | 40 | 40 | 1.31
Roce交换机 | 参数面典配5 200G-B盒式接入 | 16*200GE多模+8*400GE多模 | 1.1 | 20 | 20 | 1.1
Roce交换机 | 数据面典配1 100G框式汇聚（16槽） | 按需配置 | 9.12 | 按需-参见价格计算 | 250 | 9.12
Roce交换机 | 数据面典配2 100G盒式汇聚&接入 | 128*100GE单模 | 1.91 | 36 | 36 | 1.91
Roce交换机 | 数据面典配3 25G盒式接入 | 32*25GE多模+8*100GE多模 | 0.25 | 5 | 5 | 0.25

## 机柜装架规则-勿动
对象存储集群组件 | 设计原则及装架要求
智算设备现网功耗现状 | 现状一：智算三期哈尔滨万卡集群，昇腾910B2服务器满载功率5.1KW，现网最大运行功率4.86KW，约占满载功率的95.3% 现状二：智算一期呼池推理集群10，昇腾300V服务器满载功率1.575KW，现网最大运行功率1.44KW，约占满载功率的91.4% 方案建议：结合智算呼哈资源池长稳运行经验，推理服务器优先按照满载功率设计装架，最低不低于满载功率的95%，其他网络设备按照满负荷运行功耗设计装架。
机柜装架总原则 | 一、基础设施集约化 1、机架选型：根据设备数量、组网、功率等情况，确定机架选型以及功率配比、布局 2、PDU布局：根据设备装架功耗确定机架内PDU类型以及排列方式，确保供电均衡、稳定 3、ODF摆放：合理规划光纤容量以及连接器类型，同时考虑扩展性与灵活性，规范布线、维护便捷 二、功耗使用最大化 1、最低功耗：机架电源标称功耗尽量使用，单机柜装架功耗不低于机架额定功耗的95%，个别机柜可按工程实际情况单独考虑 2、最高功耗：非弹性机柜装架功耗不宜超过机架额定功耗的100%，难以装架的特殊场景，可上浮5%；弹性机柜装架可达机架额定功耗的150%以上，但单列装架总功率不允许超过单列额定功率。 3、平均功耗：平均装架功耗最终不低于机架额定总功耗的95% 三、按功能定义机柜并合理布局 1、计算柜：主要放置AI推理服务器，并在顶部放置接入类交换机 2、交换柜：重点放置参数面Spine交换机及推理POD核心交换机，若计算柜功率、空间满足，也可和计算柜混装 3、机柜布局：计算柜外围布置、交换柜居中布置，就近布线，降低时延 四、空间使用紧凑化 1、机柜：底部预留4U（特殊情况可预留2U），顶部预留1U 2、接入交换机：管理、业务、存储类接入交换机下方预留1U 3、参数面交换机：下方预留2U 4、推理服务器：下方预留2U
机房布局规划及装架原则 | 1、在满足机房空间布局及承重条件的前提下，建议将推理服务器机柜沿网络设备柜两侧对称均衡布设，以确保设备散热效能与线缆管理的优化配置 2、推理服务器和参数面接入交换机按需混布；在确保单机柜不超电、业务运行安全的情况下，为提升电力利用率、减少电力空闲，网络设备机柜可和通算服务器混部。 一、推理服务器机柜 1、非弹性装架建议使用20KW机柜，架内部署4台推理服务器，装架率可达97.75% 2、弹性装架7kW机柜，机架分组设计（1组3个7KW机架），混布4台推理服务器+1台Leaf交换机+2台通算服务器+2台接入交换机，总装架率可达99%以上 3、20KW非弹性机柜须严格遵循额定功率上限装架；弹性装架整柜装架率高，根据业务需求设置分组装架方案；弹性装架率的总原则为保障不超电的情况下尽量提高电力利用率 二、网络设备机柜 1、Spine交换机按需和通算服务器混部；POD核心设备板卡满配考虑机柜功耗（光模块按需扩容） 2、同组汇聚交换机分列部署，例4台Spine交换机，至少要部署在2列机柜内（偶数）

## 价格计算
中国移动2023年至2024年数据中心交换机集中采购（新建部分）
数据中心交换机 典配1 3.6T核心交换机（8槽&16槽） | 单台均值 （万元） | 单台峰值 （万元） | 部件分类 |  | 配置详细描述及配置原则 | 单价（元） |  |  |  |  | 数量（台） | 总价（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 烽火 | 华为 | 中兴 | 新华三 | 锐捷 |  | 烽火 | 华为 | 中兴 | 新华三 | 锐捷
|  |  | 基本配置单元 | 典配1、2-核心16槽位机框套件：交直流主机框 | 配置1套S16800-16机箱，含总装机箱（含电源线、接地保护线、安装上架套件等辅材）,冗余并满配主控处理单元MPU30A*2,满配风扇(FMU30A*8,FMU30B*5),S16800系列交换机产品文档、全功能软件包等，不限许可数量 | 13563.88 | 14727.7 | 15087.52 | 15566.45 | 14680.55 | [6 empty] | 必选
|  |  |  | 典配1、2-核心16槽位机框交直流电源模块满配 | 3000W交流/高压直流电源模块组合配置(PM-S16AC3000*10)/2200W双输入直流电源模块组合配置(PM-S16DC2200*10) | 5643.65 | 6127.89 | 6277.6 | 6476.87 | 6108.27 | [6 empty] | 必选
|  |  |  | 典配1、2-核心16槽位机框交直流电源模块半配 | 3000W交流/高压直流电源模块组合配置(PM-S16AC3000*6)/ 2200W双输入直流电源模块组合配置(PM-S16DC2200*8) | 4280.97 | 4648.29 | 4761.86 | 4913.01 | 4633.41
|  |  | 基本配置单元-交换网板 | 16槽位单块独立交换网单元（3.6T）平均每100G能力 | S16800-16 A型3.6T平台交换网板 | 16745.64 | 18182.47 | 18626.69 | 19217.96 | 18124.26 | [6 empty] | 必选
|  |  | 基本配置单元 | 典配1、2-核心8槽位机框套件：交直流主机框 | 配置1套S16800-08机箱，含总装机箱（含电源线、接地保护线、安装上架套件等辅材）,冗余并满配主控处理单元MPU30A*2,满配风扇(FMU30A*4,FMU30B*5),S16800系列交换机产品文档、全功能软件包等，不限许可数量 | 9941.01 | 10793.98 | 11057.7 | 11408.71 | 10759.43 | [6 empty] | 必选
|  |  |  | 典配1、2-核心8槽位机框交直流电源模块满配 | 3000W交流/高压直流电源模块组合配置(PM-S16AC3000*8)/2200W直流电源模块组合配置(PM-S16DC2200*8) | 3434.29 | 3728.96 | 3820.06 | 3941.33 | 3717.02 | [6 empty] | 必选
|  |  |  | 典配1、2-核心8槽位机框交直流电源模块半配 | 3000W交流/高压直流电源模块组合配置(PM-S16AC3000*4)/2200W直流电源模块组合配置(PM-S16DC2200*4) | 2637.35 | 2863.64 | 2933.6 | 3026.72 | 2854.47
|  |  | 基本配置单元-交换网板 | 8槽位单块独立交换网单元（3.6T）平均每100G能力 | S16800-08 A型3.6T平台交换网板 | 7634.91 | 8290.01 | 8492.54 | 8762.13 | 8263.47 | [6 empty] | 必选
|  |  | 接口板单元 | 3.6T平台100GE板卡平均单100GE端口（典配1） | 36端口100GE以太网光接口板(QSFP28) | 41185.22 | 44719.04 | 45811.58 | 47265.8 | 44575.88 | [6 empty] | 可选
|  |  |  | 1.8T平台40GE板卡平均单40GE端口（典配1、2） | 36端口40GE以太网光接口板(QSFP+) | 25049.58 | 27198.92 | 27863.42 | 33539.22 | 27111.84 | [6 empty] | 可选
|  |  |  | 1.8T平台10GE板卡平均单10GE端口（典配1、2） | 48端口10GE以太网光接口板(SFP+) | 13695.61 | 14870.74 | 22851.07 | 15717.63 | 14823.13 | 0 | [5 empty] | 可选
|  |  | 接口模块单元 | 光模块，100GE，MPO多模，100m | 100GE多模光模块(850nm,0.1km,MPO) | 1230.94 | 1336.56 | 1369.22 | 1412.68 | 1332.28 | [6 empty] | 可选
|  |  |  | 光模块，100GE，（LC多模，100m/LC单模，2km） | 100GE多模光模块(850nm,0.1km,LC)/100GE单模光模块(1310nm,2km,LC) | 1684.07 | 1828.57 | 1873.25 | 1932.71 | 1822.72 | [6 empty] | 可选
|  |  |  | 光模块，100GE，LC单模，10km | 100GE单模光模块(1310nm,10km,LC) | 3486.21 | 3785.34 | 3877.82 | 4000.92 | 3773.22 | [6 empty] | 可选
|  |  |  | 光模块，40GE，LC多模，100m | 40GE多模光模块(850nm,0.1km,LC) | 509.43 | 553.14 | 566.66 | 584.64 | 551.37 | [6 empty] | 可选
|  |  |  | 光模块，40GE，MPO多模，300m | 40GE多模光模块(850nm,0.3km,MPO) | 323.59 | 351.35 | 359.94 | 371.36 | 350.23 | [6 empty] | 可选
|  |  |  | 光模块，40GE，LC单模，2km | 40GE单模光模块(1310nm,2km,LC) | 1029.25 | 1117.56 | 1144.86 | 1181.21 | 1113.98 | [6 empty] | 可选
|  |  |  | 光模块，40GE，LC单模，10km | 40GE单模光模块(1310nm,10km,LC) | 1160.98 | 1260.59 | 1291.39 | 1332.39 | 1256.56 | [6 empty] | 可选
|  |  |  | 光模块，10GE，LC单模，10km | 10GE单模光模块(1310nm,10km,LC) | 95.66 | 59.35 | 106.4 | 109.78 | 103.53 | [6 empty] | 可选
|  |  |  | 光模块，10GE，LC多模，300m | 10GE多模光模块(850nm,0.3km,LC) | 54.66 | 103.86 | 60.8 | 62.73 | 59.16 | [6 empty] | 可选 | 100板卡数量 | 设备数量 | 40板卡数量
| 高度 | 16槽位：33U 8槽位 ：17U |  |  |  | 16槽位：33U 8槽位 ：17U | 16槽位：33U 8槽位 ：17U | 16槽位：33U 8槽位 ：17U | 16槽位：33U 8槽位 ：17U | 16槽位：33U 8槽位 ：17U
| 单台功耗： | 16槽位：满配11K以上 8槽位 ：满配5KW以上 | 合计
注：设备机框/主机和电源模块须满足典配配置要求表中电源类型的相关要求，按照机房电源要求，由用户确定供货电源类型并适配。
数据中心交换机 典配2 1.8T核心交换机（8槽&16槽） | 单台均值 （万元） | 单台峰值 （万元） | 部件分类 |  | 配置详细描述及配置原则 | 单价（元） |  |  |  |  | 数量（台） | 总价（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 烽火 | 华为 | 中兴 | 新华三 | 锐捷 |  | 烽火 | 华为 | 中兴 | 新华三 | 锐捷
|  |  | 基本配置单元 | 典配1、2-核心16槽位机框套件：交直流主机框 | 配置1套S16800-16机箱，含总装机箱（含电源线、接地保护线、安装上架套件等辅材）,冗余并满配主控处理单元MPU30A*2,满配风扇(FMU30A*8,FMU30B*5),S16800系列交换机产品文档、全功能软件包等，不限许可数量 | 13563.88 | 14727.7 | 14727.7 | 15566.45 | 14680.55 | [6 empty] | 必选
|  |  |  | 典配1、2-核心16槽位机框交直流电源模块满配 | 3000W交流/高压直流电源模块组合配置(PM-S16AC3000*10)/2200W双输入直流电源模块组合配置(PM-S16DC2200*10) | 5643.65 | 6127.89 | 6127.89 | 6476.87 | 6108.27 | [6 empty] | 必选
|  |  |  | 典配1、2-核心16槽位机框交直流电源模块半配 | 3000W交流/高压直流电源模块组合配置(PM-S16AC3000*6)/ 2200W双输入直流电源模块组合配置(PM-S16DC2200*8) | 4280.97 | 4648.29 | 4648.29 | 4913.01 | 4633.41
|  |  | 基本配置单元-交换网板 | 16槽位单块独立交换网单元（1.8T）平均每100G能力 | S16800-16 B型1.8T平台交换网板 | 6828.13 | 7414 | 18626.69 | 7836.23 | 7390.27 | [6 empty] | 必选
|  |  | 基本配置单元 | 典配1、2-核心8槽位机框套件：交直流主机框 | 配置1套S16800-08机箱，含总装机箱（含电源线、接地保护线、安装上架套件等辅材）,冗余并满配主控处理单元MPU30A*2,满配风扇(FMU30A*4,FMU30B*5),S16800系列交换机产品文档、全功能软件包等，不限许可数量 | 9941.01 | 10793.98 | 11057.7 | 11408.71 | 10759.43 | [6 empty] | 必选
|  |  |  | 典配1、2-核心8槽位机框交直流电源模块满配 | 3000W交流/高压直流电源模块组合配置(PM-S16AC3000*8)/2200W直流电源模块组合配置(PM-S16DC2200*8) | 3434.29 | 3728.96 | 3820.06 | 3941.33 | 3717.02 | [6 empty] | 必选
|  |  |  | 典配1、2-核心8槽位机框交直流电源模块半配 | 3000W交流/高压直流电源模块组合配置(PM-S16AC3000*4)/2200W直流电源模块组合配置(PM-S16DC2200*4) | 2637.35 | 2863.64 | 2933.6 | 3026.72 | 2854.47
|  |  | 基本配置单元-交换网板 | 8槽位单块独立交换网单元（1.8T）平均每100G能力 | S16800-08 B型1.8T平台交换网板 | 3846.97 | 4177.05 | 8492.54 | 4414.94 | 4163.68 | [6 empty] | 必选
|  |  | 接口板单元 | 1.8T平台100GE板卡平均单100GE端口（典配2） | 18端口100GE以太网光接口板(QSFP28) | 28670.26 | 31130.26 | 31890.82 | 32903.14 | 31030.6 | [6 empty] | 可选
|  |  |  | 1.8T平台40GE板卡平均单40GE端口（典配1、2） | 36端口40GE以太网光接口板(QSFP+) | 25049.58 | 27198.92 | 27863.42 | 33539.22 | 27111.84 | [6 empty] | 可选
|  |  |  | 1.8T平台10GE板卡平均单10GE端口（典配1、2） | 48端口10GE以太网光接口板(SFP+) | 13695.61 | 14870.74 | 22851.07 | 15717.63 | 14823.13 | [6 empty] | 可选
|  |  | 接口模块单元 | 光模块，100GE，MPO多模，100m | 100GE多模光模块(850nm,0.1km,MPO) | 1230.94 | 1336.56 | 1369.22 | 1412.68 | 1332.28 | [6 empty] | 可选
|  |  |  | 光模块，100GE，（LC多模，100m/LC单模，2km） | 100GE多模光模块(850nm,0.1km,LC)/100GE单模光模块(1310nm,2km,LC) | 1684.07 | 1828.57 | 1873.25 | 1932.71 | 1822.72 | [6 empty] | 可选
|  |  |  | 光模块，100GE，LC单模，10km | 100GE单模光模块(1310nm,10km,LC) | 3486.21 | 3785.34 | 3877.82 | 4000.92 | 3773.22 | [6 empty] | 可选
|  |  |  | 光模块，40GE，LC多模，100m | 40GE多模光模块(850nm,0.1km,LC) | 509.43 | 553.14 | 566.66 | 584.64 | 551.37 | [6 empty] | 可选
|  |  |  | 光模块，40GE，MPO多模，300m | 40GE多模光模块(850nm,0.3km,MPO) | 323.59 | 351.35 | 359.94 | 371.36 | 350.23 | [6 empty] | 可选
|  |  |  | 光模块，40GE，LC单模，2km | 40GE单模光模块(1310nm,2km,LC) | 1029.25 | 1117.56 | 1144.86 | 1181.21 | 1113.98 | [6 empty] | 可选
|  |  |  | 光模块，40GE，LC单模，10km | 40GE单模光模块(1310nm,10km,LC) | 1160.98 | 1260.59 | 1291.39 | 1332.39 | 1256.56 | [6 empty] | 可选
|  |  |  | 光模块，10GE，LC单模，10km | 10GE单模光模块(1310nm,10km,LC) | 95.66 | 59.35 | 106.4 | 109.78 | 103.53 | [6 empty] | 可选
|  |  |  | 光模块，10GE，LC多模，300m | 10GE多模光模块(850nm,0.3km,LC) | 54.66 | 103.86 | 60.8 | 62.73 | 59.16 | [6 empty] | 可选 | 100板卡数量 | 设备数量 | 40板卡数量 | 10板卡数量
| 高度 | 16槽位：33U 8槽位 ：17U |  |  |  | 16槽位：33U 8槽位 ：17U | 16槽位：33U 8槽位 ：17U | 16槽位：33U 8槽位 ：17U | 16槽位：33U 8槽位 ：17U | 16槽位：33U 8槽位 ：17U
| 单台功耗： | 16槽位：满配10K以上 8槽位 ：满配5KW以上 | [7 empty] | 合计
注：设备机框/主机和电源模块须满足典配配置要求表中电源类型的相关要求，按照机房电源要求，由用户确定供货电源类型并适配。
中国移动2024年至2025年新型智算中心项目设备配置框架清单
中国移动2024年至2025年新型智算中心项目设备配置框架清单
参数面典配1 400G框式汇聚（8槽） | 单台均值 （万元） | 单台峰值 （万元） | 部件分类 |  | 配置详细描述及配置原则 | 单价（元） | 每个典配实配数量 | 总价（元） |  |  | 数量 |  | 价格
[6 empty] | CE16880-X8 |  | CE16880-X8
|  |  | 基本配置单元 | 8槽位框式设备（8*交换网板） | 8槽位交流、高压直流机框套件/ 8槽位直流机框套件 | 336978.24 | 1
|  |  |  | 36*400GE 单板 | 1*CEX8-L36DQ2CQJ2：36端口400GE，2端口100GE以太网光接口板(X8L-J2,QSFP-DD,QSFP28)(CM) 3*CE168-RTU-U6DQ：CloudEngine 16800 6*100G升级到6*400G容量升级RTU | 200782.87 | 8
|  |  | 接口模块单元 | 光模块，400GE，单模QSFP-DD FR4（2km，LC） | 400GBase-FR4光模块-QSFP-DD-400G-单模模块(1310nm,2km,LC) | 10544.62 | 288
|  |  | 接口模块单元-可选 | 光模块，400GE，LC单模，10km | 400GBase-LR8光模块-QSFP-DD-400G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 21271.75
|  |  |  | 光模块，400GE，多模QSFP-DD SR8（100m，MPO） | 400GBase-SR8光模块-QSFP-DD-400G-多模模块(850nm,0.1km,MPO 1x16,APC) | 4914.27
|  |  |  | 光模块，200GE，多模QSFP56 SR4（100m，MPO） | 200GBase-SR4光模块-QSFP56-200G-多模模块(850nm,0.1km,MPO) | 2541.38
|  |  |  | 光模块，200GE，LC单模，2km | 不涉及 | 4043.74
|  |  |  | 光模块，100GE，LC单模，2km | 100GBase-CWDM4光模块-QSFP28-100G-单模模块(1310nm,2km,LC) | 1923.58
|  |  |  | 光模块，100GE，MPO多模，100m | 100GBase-SR4光模块-QSFP28-100G-多模模块(850nm,0.1km,MPO) | 1404.08
|  |  |  | 光模块，25GE，LC多模，100m | 25GBase-SR光模块-SFP28-25G多模模块(850nm,0.1km,LC) | 280.82
合计
| 高度 | 15.8
| 2024-2025框架单台功耗： | 40度满负载：23948w 27度满负载：17600w
参数面典配2 200G盒式接入 | 单台均值 （万元） | 单台峰值 （万元） | 部件分类 |  | 配置详细描述及配置原则 | 单价（元） | 每个典配实配数量 | 总价（元）
[6 empty] | CE16880-X8 |  | CE16880-X8
|  |  | 接口模块单元 | 32*200G+16*400G 插卡盒式交换机 | CE9860-4C-EI-A交流/高压直流/直流主机 | 207887.5 | 1
|  |  | 接口模块单元 | 光模块，400GE，单模QSFP-DD FR4（2km，LC） | 400GBase-FR4光模块-QSFP-DD-400G-单模模块(1310nm,2km,LC) | 10544.62
|  |  |  | 光模块，400GE，多模QSFP-DD SR8（100m，MPO） | 400GBase-SR8光模块-QSFP-DD-400G-多模模块(850nm,0.1km,MPO 1x16,APC) | 4914.27 | 20
|  |  | 接口模块单元-可选 | 光模块，400GE，LC单模，10km | 400GBase-LR8光模块-QSFP-DD-400G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 21271.75
|  |  |  | 光模块，200GE，多模QSFP56 SR4（100m，MPO） | 200GBase-SR4光模块-QSFP56-200G-多模模块(850nm,0.1km,MPO) | 2541.38
|  |  |  | 光模块，200GE，LC单模，2km | 不涉及 | 4043.74
|  |  |  | 光模块，100GE，LC单模，2km | 100GBase-CWDM4光模块-QSFP28-100G-单模模块(1310nm,2km,LC) | 1923.58
|  |  |  | 光模块，100GE，MPO多模，100m | 100GBase-SR4光模块-QSFP28-100G-多模模块(850nm,0.1km,MPO) | 1404.08
|  |  |  | 光模块，25GE，LC多模，100m | 不涉及 | 280.82
合计
| 高度 | 4
| 2024-2025框架单台功耗： | 40度满负载：1720w 27度满负载：1310w
参数面典配3 400G框式汇聚（16槽） | 单台均值 （万元） | 单台峰值 （万元） | 部件分类 |  | 配置详细描述及配置原则 | 单价（元） | 每个典配实配数量 | 总价（元）
[6 empty] | CE16880-X8 |  | CE16880-X8
|  |  | 基本配置单元 | 16槽位框式设备（8*交换网板） | 16槽位交流、高压直流机框套件/ 16槽位直流机框套件 | 673956.48 | 1
|  |  |  | 36*400GE 单板 | 1*CEX8-L36DQ2CQJ2：36端口400GE，2端口100GE以太网光接口板(X8L-J2,QSFP-DD,QSFP28)(CM) 3*CE168-RTU-U6DQ：CloudEngine 16800 6*100G升级到6*400G容量升级RTU | 200782.87 | 16
|  |  | 接口模块单元 | 光模块，400GE，单模QSFP-DD FR4（2km，LC） | 400GBase-FR4光模块-QSFP-DD-400G-单模模块(1310nm,2km,LC) | 10544.62 | 576
|  |  | 接口模块单元-可选 | 光模块，400GE，LC单模，10km | 400GBase-LR8光模块-QSFP-DD-400G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 21271.75
|  |  |  | 光模块，400GE，多模QSFP-DD SR8（100m，MPO） | 400GBase-SR8光模块-QSFP-DD-400G-多模模块(850nm,0.1km,MPO 1x16,APC) | 4914.27
|  |  |  | 光模块，200GE，多模QSFP56 SR4（100m，MPO） | 200GBase-SR4光模块-QSFP56-200G-多模模块(850nm,0.1km,MPO) | 2541.38
|  |  |  | 光模块，200GE，LC单模，2km | 不涉及 | 4043.74
|  |  |  | 光模块，100GE，LC单模，2km | 100GBase-CWDM4光模块-QSFP28-100G-单模模块(1310nm,2km,LC) | 1923.58
|  |  |  | 光模块，100GE，MPO多模，100m | 100GBase-SR4光模块-QSFP28-100G-多模模块(850nm,0.1km,MPO) | 1404.08
|  |  |  | 光模块，25GE，LC多模，100m | 25GBase-SR光模块-SFP28-25G多模模块(850nm,0.1km,LC) | 280.82
合计
| 高度 | 15.8
| 2024-2025框架单台功耗： | 40度满负载：47468w 27度满负载：35100w
参数面典配4 400G盒式汇聚 | 单台均值 （万元） | 单台峰值 （万元） | 部件分类 |  | 配置详细描述及配置原则 | 单价（元） | 每个典配实配数量 | 总价（元）
[6 empty] | CE16880-X8 |  | CE16880-X8
|  |  | 基本配置单元 | 32*400GE 插卡盒式交换机 | CE9860-4C-EI-A交流/高压直流/直流主机 | 207887.5 | 1
|  |  | 接口模块单元 | 光模块，400GE，单模QSFP-DD FR4（2km，LC） | 400GBase-FR4光模块-QSFP-DD-400G-单模模块(1310nm,2km,LC) | 10544.62
|  |  |  | 光模块，400GE，多模QSFP-DD SR8（100m，MPO） | 400GBase-SR8光模块-QSFP-DD-400G-多模模块(850nm,0.1km,MPO 1x16,APC) | 4914.27
|  |  | 接口模块单元-可选 | 光模块，400GE，LC单模，10km | 400GBase-LR8光模块-QSFP-DD-400G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 21271.75
|  |  |  | 光模块，200GE，多模QSFP56 SR4（100m，MPO） | 200GBase-SR4光模块-QSFP56-200G-多模模块(850nm,0.1km,MPO) | 2541.38 | 40
|  |  |  | 光模块，200GE，LC单模，2km | 不涉及 | 4043.74
|  |  |  | 光模块，100GE，LC单模，2km | 100GBase-CWDM4光模块-QSFP28-100G-单模模块(1310nm,2km,LC) | 1923.58
|  |  |  | 光模块，100GE，MPO多模，100m | 100GBase-SR4光模块-QSFP28-100G-多模模块(850nm,0.1km,MPO) | 1404.08
|  |  |  | 光模块，25GE，LC多模，100m | 不涉及 | 280.82
合计
| 高度 | 4
| 2024-2025框架单台功耗： | 40度满负载：1720w 27度满负载：1310w
参数面典配5 200G-B盒式接入 | 单台均值 （万元） | 单台峰值 （万元） | 部件分类 |  | 配置详细描述及配置原则 | 单价（元） | 每个典配实配数量 | 总价（元）
[6 empty] | CE16880-X8 |  | CE16880-X8
|  |  | 基本配置单元 | 16*200G+8*400G 插卡盒式交换机 | CE8875-24BQ8DQ 交流/高压直流/直流主机 | 114151.38 | 1
|  |  | 接口模块单元 | 光模块，400GE，单模QSFP-DD FR4（2km，LC） | 400GBase-FR4光模块-QSFP-DD-400G-单模模块(1310nm,2km,LC) | 10544.62
|  |  |  | 光模块，400GE，多模QSFP-DD SR8（100m，MPO） | 400GBase-SR8光模块-QSFP-DD-400G-多模模块(850nm,0.1km,MPO 1x16,APC) | 4914.27 | 8
|  |  |  | 光模块，200GE，多模QSFP56 SR4（100m，MPO） | 200GBase-SR4光模块-QSFP56-200G-多模模块(850nm,0.1km,MPO) | 2541.38 | 16
|  |  | 接口模块单元-可选 | 光模块，400GE，LC单模，10km | 400GBase-LR8光模块-QSFP-DD-400G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 21271.75
|  |  |  | 光模块，200GE，LC单模，2km | 不涉及 | 4043.74
|  |  |  | 光模块，100GE，LC单模，2km | 100GBase-CWDM4光模块-QSFP28-100G-单模模块(1310nm,2km,LC) | 1923.58
|  |  |  | 光模块，100GE，MPO多模，100m | 100GBase-SR4光模块-QSFP28-100G-多模模块(850nm,0.1km,MPO) | 1404.08
|  |  |  | 光模块，25GE，LC多模，100m | 不涉及 | 280.82
合计
| 高度 | 1
| 2024-2025框架单台功耗： | 770-1152w
数据面典配1 100G框式汇聚（16槽） | 单台均值 （万元） | 单台峰值 （万元） | 部件分类 |  | 配置详细描述及配置原则 | 单价（元） | 每个典配实配数量 | 总价（元）
[6 empty] | CE16880-X8 |  | CE16880-X8
|  |  | 基本配置单元 | 16槽位框式设备（4*交换网板） | 16槽位交流、高压直流机框套件/ 16槽位直流机框套件 | 438071.71 | 1
|  |  |  | 36*100GE 单板 | 36端口100GE以太网光接口板(X8L-J,QSFP28) | 58227.03 | 8
|  |  | 接口模块单元 | 光模块，100GE，LC单模，2km | 100GBase-CWDM4光模块-QSFP28-100G-单模模块(1310nm,2km,LC) | 1923.58 | 288
|  |  | 接口模块单元-可选 | 光模块，400GE，LC单模，10km | 400GBase-LR8光模块-QSFP-DD-400G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 21271.75
|  |  |  | 光模块，400GE，单模QSFP-DD FR4（2km，LC） | 400GBase-FR4光模块-QSFP-DD-400G-单模模块(1310nm,2km,LC) | 10544.62
|  |  |  | 光模块，400GE，多模QSFP-DD SR8（100m，MPO） | 400GBase-SR8光模块-QSFP-DD-400G-多模模块(850nm,0.1km,MPO 1x16,APC) | 4914.27
|  |  |  | 光模块，200GE，多模QSFP56 SR4（100m，MPO） | 200GBase-SR4光模块-QSFP56-200G-多模模块(850nm,0.1km,MPO) | 2541.38
|  |  |  | 光模块，200GE，LC单模，2km | 不涉及 | 4043.74
|  |  |  | 光模块，100GE，MPO多模，100m | 100GBase-SR4光模块-QSFP28-100G-多模模块(850nm,0.1km,MPO) | 1404.08
|  |  |  | 光模块，25GE，LC多模，100m | 25GBase-SR光模块-SFP28-25G多模模块(850nm,0.1km,LC) | 280.82
合计
| 高度 | 15.8
| 2024-2025框架单台功耗： | 40度满负载：12348w/6352w 27度满负载：9120w/4710w
数据面典配2 100G盒式汇聚&接入 | 单台均值 （万元） | 单台峰值 （万元） | 部件分类 |  | 配置详细描述及配置原则 | 单价（元） | 每个典配实配数量 | 总价（元）
[6 empty] | CE16880-X8 |  | CE16880-X8
|  |  | 基本配置单元 | 128*100GE 插卡盒式交换机 | CE9860-4C-EI-A交流/高压直流/直流主机 | 105305.7 | 1
|  |  | 接口模块单元 | 光模块，100GE，LC单模，2km | 100GBase-CWDM4光模块-QSFP28-100G-单模模块(1310nm,2km,LC) | 1923.58 | 128
|  |  | 接口模块单元 | 光模块，400GE，LC单模，10km | 400GBase-LR8光模块-QSFP-DD-400G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 21271.75
|  |  |  | 光模块，400GE，单模QSFP-DD FR4（2km，LC） | 400GBase-FR4光模块-QSFP-DD-400G-单模模块(1310nm,2km,LC) | 10544.62
|  |  |  | 光模块，400GE，多模QSFP-DD SR8（100m，MPO） | 400GBase-SR8光模块-QSFP-DD-400G-多模模块(850nm,0.1km,MPO 1x16,APC) | 4914.27
|  |  |  | 光模块，200GE，多模QSFP56 SR4（100m，MPO） | 200GBase-SR4光模块-QSFP56-200G-多模模块(850nm,0.1km,MPO) | 2541.38
|  |  |  | 光模块，200GE，LC单模，2km | 不涉及 | 4043.74
|  |  |  | 光模块，100GE，MPO多模，100m | 100GBase-SR4光模块-QSFP28-100G-多模模块(850nm,0.1km,MPO) | 1404.08
|  |  |  | 光模块，25GE，LC多模，100m | 不涉及 | 280.82
合计
| 高度 | 1
| 2024-2025框架单台功耗： | 40度满负载：2330w 27度满负载：1910w
数据面典配3 25G盒式接入 | 单台均值 （万元） | 单台峰值 （万元） | 部件分类 |  | 配置详细描述及配置原则 | 单价（元） | 每个典配实配数量 | 总价（元）
[6 empty] | CE16880-X8 |  | CE16880-X8
|  |  | 基本配置单元 | 48*25GE 盒式交换机 | CE6865E-48S8CQ交流/高压直流/直流主机 | 25273.37 | 1
|  |  | 接口模块单元 | 光模块，25GE，LC多模，100m | 25GBase-SR光模块-SFP28-25G多模模块(850nm,0.1km,LC) | 280.82 | 48
|  |  |  | 光模块，100GE，MPO多模，100m | 100GBase-SR4光模块-QSFP28-100G-多模模块(850nm,0.1km,MPO) | 1404.08 | 8
|  |  |  | 光模块，100GE，LC单模，2km | 100GBase-CWDM4光模块-QSFP28-100G-单模模块(1310nm,2km,LC) | 1923.58
|  |  | 接口模块单元 | 光模块，400GE，LC单模，10km | 不涉及 | 21271.75
|  |  |  | 光模块，400GE，单模QSFP-DD FR4（2km，LC） | 不涉及 | 10544.62
|  |  |  | 光模块，400GE，多模QSFP-DD SR8（100m，MPO） | 不涉及 | 4914.27
|  |  |  | 光模块，200GE，多模QSFP56 SR4（100m，MPO） | 不涉及 | 2541.38
|  |  |  | 光模块，200GE，LC单模，2km | 不涉及 | 4043.74
合计
| 高度 | 1
| 2024-2025框架单台功耗： | 40度满负载：378w 27度满负载：232w
参数面ROCE交换机 | 参数面典配1 400G框式汇聚（8槽） | 8槽位框式设备（8*交换网板） | CE16880-X8(含华为CE TOR交换机软件V1.0) |  | 台 | 单台配置：8*36*400G 8槽位框式设备（8*交换网板）+8块36*400GE 单板+288个光模块，400GE，单模QSFP-DD FR4（2km，LC） | 23948 (100%负载，288 * 400GE LC 2KM 光模块，室温40摄氏度) | 17600 (100%负载，288 * 400GE LC 2KM 光模块，室温27摄氏度) | 17600 (100%负载，288 * 400GE LC 2KM 光模块，室温27摄氏度) | 15.8
| 参数面典配2 200G盒式接入 | 32*200G+16*400G 插卡盒式交换机 | CE9860-4C-EI-A(含华为CE TOR交换机软件V1.0) | 45.78 | 台 | 单台配置：32*400G(下行16*400G一分二为32*200G) CE9860-4C-EI-A交流/高压直流/直流主机+16个400GBase-FR4光模块-QSFP-DD-400G-单模模块(1310nm,2km,LC+32个200GBase-SR4光模块-QSFP56-200G-多模模块(850nm,0.1km,MPO) | 1720 (100%负载，32 * 400GE LC 2KM 光模块，室温40摄氏度) | 1310 (100%负载，32 * 400GE LC 2KM 光模块，室温27摄氏度) | 1310 (100%负载，32 * 400GE LC 2KM 光模块，室温27摄氏度) | 4
| 参数面典配3 400G框式汇聚（16槽） | 16槽位框式设备（8*交换网板） | CE16880-X16(含华为CE TOR交换机软件V1.0) |  | 台 | 单台配置：16*36*400G 16槽位框式设备（16*交换网板）+16块36*400GE 单板+576个光模块，400GE，单模QSFP-DD FR4（2km，LC） | 47468 (100%负载，576 * 400GE LC 2KM 光模块，室温40摄氏度) | 35100 (100%负载，576 * 400GE LC 2KM 光模块，室温27摄氏度) | 35100 (100%负载，576 * 400GE LC 2KM 光模块，室温27摄氏度) | 32.3
| 参数面典配4 400G盒式汇聚 | 32*400GE 插卡盒式交换机 | CE9860-4C-EI-A(含华为CE TOR交换机软件V1.0) | 54.54 | 台 | 单台配置：32*400G CE9860-4C-EI-A交流/高压直流/直流主机+32个400GBase-FR4光模块-QSFP-DD-400G-单模模块(1310nm,2km,LC | 1720 (100%负载，32 * 400GE LC 2KM 光模块，室温40摄氏度) | 1310 (100%负载，32 * 400GE LC 2KM 光模块，室温27摄氏度) | 1310 (100%负载，32 * 400GE LC 2KM 光模块，室温27摄氏度) | 4
| 参数面典配5 200G-B盒式接入 | 16*200G+8*400G 插卡盒式交换机 | CE8875-24BQ8DQ(含华为CE TOR交换机软件V1.0) | 24 | 台 | 单台配置：16*200G+8*400GE CE8875-24BQ8DQ 交流/高压直流/直流主机+32个400GBase-FR4光模块-QSFP-DD-400G-单模模块(1310nm,2km,LC+8个400GBase-FR4光模块-QSFP-DD-400G-单模模块(1310nm,2km,LC)
| 非集采 128*200G | 参数面200G |  | 92 | 台 |  |  | 功耗：在室温27度情况下，满配：2800；半配：1600 |  | 4
| 非集采 128*400G | 参数面400G |  | 115 | 台 |  |  | 功耗：在室温27度情况下，满配：2800；半配：1600 |  | 4
数据面ROCE交换机 | 数据面典配1 100G框式汇聚（16槽） | 16槽位框式设备（4*交换网板） | CE16880-X16(含华为CE TOR交换机软件V1.0) |  | 台 | 单台配置：16*36*100G 16槽位框式设备（4*交换网板）+16块36*100GE 单板+576个光模块，100GE，LC单模，2km | 12348 (100%负载，576 * 100GE LC 2KM 光模块，室温40摄氏度) | 9120 (100%负载，576 * 100GE LC 2KM 光模块，室温27摄氏度) | 9120 (100%负载，576 * 100GE LC 2KM 光模块，室温27摄氏度) | 32.3
| 数据面典配2 100G盒式汇聚&接入 | 128*100GE 插卡盒式交换机 | CE9860-4C-EI-A(含华为CE TOR交换机软件V1.0) |  | 台 | 单台：128*100G单模 CE9860-4C-EI-A交流/高压直流/直流主机+128个100GBase-CWDM4光模块-QSFP28-100G-单模模块(1310nm,2km,LC) | 2330 (100%负载，128* 100GE LC 2KM光模块，室温40摄氏度) | 1910 (100%负载，128*100GE MPO 100m光模块，室温27摄氏度) | 1910 (100%负载，128*100GE MPO 100m光模块，室温27摄氏度) | 4
| 数据面典配3 25G盒式接入 | 48*25GE 盒式交换机 | CE6865E-48S8CQ(含华为CE TOR交换机软件V1.0) | 5.5 | 台 | 单台配置：48*25G+8*100G 48*（光模块，25GE，LC多模，100m）+8*（光模块，100GE，LC单模，2km） | 378 (100%负载，48*25GE LC 300m + 8* 100GE 2KM ，室温40摄氏度) | 232 (100%负载，48*25GE LC 300m + 8* 100GE MPO 100m ，室温27摄氏度) | 232 (100%负载，48*25GE LC 300m + 8* 100GE MPO 100m ，室温27摄氏度) | 1
| 非集采8*36*100GE | 8槽位框式设备（4*交换网板） | CE16880-X16(含华为CE TOR交换机软件V1.0) | 146 | 台 | 单台配置：8*36*100G 8槽位框式设备（4*交换网板）+8块36*100GE 单板+288个光模块，100GE，LC单模，2km | 6352 (100%负载，288 * 100GE LC 2KM 光模块，室温40摄氏度) | 4710 (100%负载，288 * 100GE LC 2KM 光模块，室温27摄氏度) | 4710 (100%负载，288 * 100GE LC 2KM 光模块，室温27摄氏度) | 15.8
Note on I179: liuxue (F): 1677数据来源： (100%负载，32 * 400GE LC 2KM 光模块，室温30摄氏度)
Note on J179: liuxue (F): 953： (50%负载，16 * 400GE MPO 光模块，室温27摄氏度)
Note on I181: liuxue (F): 1677数据来源： (100%负载，32 * 400GE LC 2KM 光模块，室温30摄氏度)
Note on J181: liuxue (F): 953： (50%负载，16 * 400GE MPO 光模块，室温27摄氏度)
Note on I186: liuxue (F): 2253： (100%负载，128* 100GE LC 2KM光模块，室温30摄氏度)
Note on J186: liuxue (F): 1291： (50%负载，64 * 100GE MPO 100m光模块，室温27摄氏度)

## Sheet1
模型基础参数 → KV Cache 每秒数据量（O） → HBM 容纳 KV Cache 时长（P） → 存存比（外置存储容量 / 总 HBM 容量） → 外置存储容量
每秒产生KV Cache数据：O=N* I* (J*(1-K)+L) （九天当前吞吐量较低，产生KV Cache数据较少）
HBM容纳KV Cache时长: P=G*1024*1024/O/3600（业界KV Cache通常保存24小时）
模型名称 | 字母表示 | Qwen2.5-7B | llama3-8B | Qwen3-32B | Qwen2.5-72B | llama3-70B | 九天模型-75B | DeepSeek-R1-大EP | DeepSeek-R1-一体机
模型参数量(B) | A | 7 | 8 | 72 | 72 | 70 | 75 | 671 | 671
模型权重精度(Byte) | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
推理卡数(张) | C | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64 | 16
模型加载份数(份) | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1
单卡HBM容量(GB) | E | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
总HBM容量(GB) | F | 64 | 64 | 512 | 512 | 512 | 512 | 4096 | 1024
加载模型后的HBM空闲容量(GB) | G | 50 | 48 | 368 | 368 | 372 | 437 | 2083 | 353
单卡吞吐量(Token/s) | H | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 35 | 400 | 400
总吞吐量(Token/s) | I | 200 | 200 | 800 | 800 | 800 | 280 | 25600 | 6400
输入百分比 | J | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
外置存储输入命中率 | K | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.563
输出百分比 | L | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
注意力优化技术 | M | GQA | GQA | GQA | GQA | GQA | GQA | MLA | MLA
每Token的KV Cache数据(KB) | N | 50 | 150 | 320 | 320 | 320 | 344 | 70 | 70
每秒产生KV Cache数据(KB) | O | 5609 | 16826 | 143580 | 143580 | 143580 | 54022 | 1005061 | 251265
HBM容纳KV Cache时长(小时) | P | 2.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 2.4 | 0.6 | 0.4
存存比(外置存储容量/总HBM容量) |  | 6 | 21 | 22 | 22 | 22 | 8 | 20 | 20
算存比(总算力/外置存储容量) |  | 679 | 209 | 195 | 195 | 195 | 558 | 222 | 220 | a
每秒产生KV Cache数据：O | O